- Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

- Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır.

- İmalatçı firmanın adı,

- Kazanın numarası,

- Imal edildiği sene

- En yüksek çalışma basıncı

- Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçüm

cihazları bulunacaktır:

- Kazanın en yüksek çalışma basıncını iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır. Manometer işaretleri, kazab, boyunun birbuçuk katı uzaklıktan raharça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

- Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

- Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için muhafaza içerisine alınacaktır. Göstergenin bağlantı borusu çapı, ısıtma yüzeyi 25 metrekareye kadar olanlarda 25 milimetreden, 25 metrekareden büyük ısıtma yüzeyi olan kazanlarda 45 milimetreden az olmayacaktır. Su göstergeleri doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır. Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı en az su seviyesinin 15 santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan bir yerde bulunacaktır. Bütün bu göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konulacaktır. Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacaktır. Bütün göstergeler kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

- Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet subapı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak.	Kazanla emniyet subapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiçbir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır. Emniyet subapları, kazanın çalışma basıncına gore ayarlanacak ve hiçbir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet subapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacaktır.

- Emniyet subapları fazla basınçtan dolayı çıkan buharı dışarı atarken, çalışanlara zarar vermiyecek şekilde teçhiz edilmiş olacaktır. Ağırlıklı emniyet subaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

- Her imalatçı firma, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin Kabul ettiği teknik elemanlar tarafından yapıldığını belirten bir belgeyi, alıcıya verecek, işveren de bu belgeyi istenildiğinde ilgililere gösterecektir.

- Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde monte edilip kullanılmaya başlanılmadan once, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden once, kontrol ve deneyleri, ehliyetli Hükümet veya mahalli idarenin Kabul ettiği teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçlar sicil kartına veya defterine işlenecektir.

- Her işveren, işyerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak, bunlara yapılan , bakım ve testleri günü gününe işleyecektir.

- Kazanlarım hidrolik basınç testleri, en yüksek çalışma basıncınınen çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve testlerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

- Kazanlar  Hükümet veya mahalli idarenin Kabul edilen kişilerce işletilecektir.

- Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfi konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar yoğunlaşması halinde kullanılmak üzere, kazanlarda blöf tertibatı yapılacaktır. Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı stop valfi bulunacaktır.

- Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir tertibatı bulunacaktır.

- Işyerinde kullanılan bütün kazanlar yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta işçi çalıştırılmayacaktır. Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atelyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olmalıdır. Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır. Tabi havalandırmanın yeterli olmadığı durumlarda, uygun aspratör tesisatı yapılacaktır.

- Buhar ve sıcak su kazanlarında onarım, bakım ve temizlikte, kazan içine veya baca kanalına girmek için yeteri kadar uygun şekil ve büyüklükte kapı veya kapak bulunacaktır.

- Kazanlarda suyun veya çamurun boşaltılması için kazanın alt kısmında yeteri kadar boşaltma valfi veya musluğu bulunacak, su veya çamur bir bıruyla kanala veya dışarı akıtılacaktır.

- Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı hallerde, gaz besleme boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet kapları bulunacaktır.

- Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

- Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömürtozu veya gaz yakıldığı hallerde, cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır. Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.

- Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet subabı konacaktır.

- Her kazanda, test basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfi bir ağız bulunacaktır.

- Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye edilerek yumuşatılmış su kullanılacaktır.

- Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klepesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.

- Besleme suyunun kazana ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hallerde, bunlarda da stop valfi ve geri tepme klepesi bulunacaktır.

- Parallel çalışan kazanların buhar çıkışına, stop valfi ile geri tepme klepesikonulacaktır.

- 25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör tipi veya buhar türbinli pompa olacaktır. Isıtma yüzeyi 25 metrekareden az olan kazanlar tekniğe uygun şekilde beslenecektir.

- Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet supabı, su giriş ve çıkış sıcaklığını gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında, iyi kapanan damperler ve iç kısımda biriken tortu ve çamuru temizlemek için tapa veya kapaklar bulunacaktır.

- Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

- Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 100C geçmeyecektir.

- Her sıcak su kazanına bie adet genleşme kabı ve borusu konacak, bunun bulunmadığı kapalı sistemlerde, genleşme valfi bulunacaktır. Genleşme valfi, çalışma basıncına gore ayarlanabilecek ve fazla basıncı önleyecek şekilde yapılmış olacaktır.

- Genleşme borusu ile genleşme valfinden çokacak sıcak sular, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde dışarı atılacaktır.

- Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine, en az birer adet stop valfi ve geri tepme klepesi konulacaktır.

- Parallel çalışan alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarının çıkışlarına, stop valfi ve geri tepme klepesi konulacaktır.

- Alçak basınçlıbuhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt ver,ildiği hallerde, kazan basıncının 1 kilogram/santimetrekarenin (bir atmosferin) üzerine çıkmasını önleyecek ve yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.

- Gaz, kömürtozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

- Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısına gelen kazan kesimine verilecektir.

- Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyip boru tesisatına bağlanacaktır.

- kazanların işletilmesiyle ilgili çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

- Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmeyecektir.

- Kazanlar yakılmadan önce, kazancı tarafından tüm vanaların, mklepelerin, kapakların, emniyet supablarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve kontrol edilecektir.

- Kazanlar, ilk ateşlemede sıcaklığın birden yükselmesine engel olacak şekilde ve yavaş yavaş yakılacaktır.

- Yakıt olarak sıvı veya gaz maddeler kullanılan kazanların yakılmasından once, ocağın içinde, beklerin ağzında veya yakınında ve kazanın etrafında dökülmüş yakıt bulunmayacak ve ocağın içi, hava, gaz veya akaryakıtın parlayıcı karışımları bulunmayacak şekilde iyice havalandırılmış olacaktır.

- Kazanların devreye girmesinde;ana çıkış vanası açılmadan önce emniyet ventili kontrol edilecek, boru tesisatı üzerindeki hava çıkış vanaları, hava boşaltılıncaya kadar açık tutulacak ve kazan gerekli basınç ve sıcaklığa ulaştıktan sonra, ana çıkış stop valfi, yavaş yavaş açılacaktır.

- Kömürle ısıtılan kazanlarda, süngülemek, cürüf ve kül almak için gerekli araçlar bulunacak ve süngüleme sırasında hava verme durdurulacak ve baca kapağı açılmış olacaktır.

- Kazanın emniyet supabları, vardiya değişiminde kontrol edilecektir.

- Yakıt olarak kömür kullanılan kazanların söndürülmesinde, ateş dışarı çekilmeyecek, bütün delikler ve kapaklar kapatıldıktan sonar kendi kendine sönmeye terkedilecektir. Ocaktaki ateş, ancak tehlike anında çekilecek ve ateşin alınmasından once, emniyet supabı açılarak stop valfleri kapatılacak ve gerektiğinde ateş sönünceye kadar , kazana besleme suyu verilecektir.

- Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç normale dönünceye kadar boşaltılmayacak ve kazancı kontrole devam edecektir.

- Kazanlarda bir arıza nedeniyle tehlike belirmesi halinde, aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

- Basınç derhal düşürülecek, yakıt sevki derhal kesilecek, hava verilmesi durdurulacak, kazan içerisinde hava akımını önlemek için baca damperleri ile kazan ön kapakları kapatılacaktır.  Kömür yakıtlı kazanlarda ateş çekilecek, parallel çalışan kazanlarda bağlantı derhal kesilecek, bu işlemlerden sonra kazan devreden çıkarılacaktır.

- Sıcak su kazanlarında kaynama ve köpürme olduğu hallerde, kazan stop valfi kapatılacak, ocaktaki ateş bastırılacak ve mümkün olduğunda su yüzeyünden blöf yapılacak, su miktarı normal ise kısmi blöf yapılarak tekrar beslenecektir. Bu tedbirlere rağmen, kazanda kaynama ve köpürme devam ederse, kazan devreden çıkarılacaktır.

- Kazan suyunda yağ belirtisi görüldüğü hallerde: yüzey blöfü kapatılacak, bu işlem fayda vermediğinde kazan devreden çıkartılacak ve yağ giderici maddelerle yıkanarak temizlenecektir.

- Kısmi blöf yapılırken su miktarı hiçbir zaman, en az su seviyesinin altına düşürülmeyecektir.

- Külleri otomatik tesisatla veya suyla taşınan kazanların ızgaralarında tıkanma olduğu hallerde, tıkanan ızgarayı açmak üzere en az iki işçi görevlendirilecek, bir tanesi içerde çalışan işçiyi dışardan gözetleyecek ve tehlike anında derhal yardıma koşacaktır. Izgaralardaki tıkanıklığı gidermeye çalışan işçinin üzerine, sıcak küllerin dökülmesini önleyecek bir siper konacaktır.

- Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

- Buhar basıncının altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılmayacaktır.

- Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır.

- Parallel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarı levhaları konulacaktır.

- Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan içine girmesinden once blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop valfleri ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerine uyarı levhaları konacaktır.

- Ocak, içerisine işçi girmeden once, tehlikeli gazlara karşı havalandırılmış olacak ve onarım sırasında ve özellikle rutubetli günlerde, vantilatör ve aspirator çalıştırılarak baca gazlarının ve dumanın kazana dolmasını önleyecektir.

- Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça oksi-asetilen kaynağı yapılmayacaktır.

- Kazanın temizliğinde ve onarımında, mekanik aletlerle çalışılması gerektiği hallerde, bu aletleri çalıştıran basınçlı hava kompresörleri veya diğer tahrik makinaları, kazanın dışında bulunacak, bunların kazan içindeki cihazlara bağlantıları sağlam olacak ve elektrik kabloları, çalışmaya aşlamadan once kontrol edilecektir.

|  | İSG UZMANI | ŞANTİYE ŞEFİ | ÇALIŞAN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADI,SOYADI |  |  |  |
| İMZA |  |  |  |